世界名木与古典家具展览中心项目

1#楼、3#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼

竣工环境保护验收现场验收意见

2021年9月22日，长泰闽虹文化产业投资有限公司根据《世界名木与古典家具展览中心项目1#楼、3#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对世界名木与古典家具展览中心项目1#楼、3#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼进行验收。参加会议的有长泰闽虹文化产业投资有限公司（建设单位）、厦门市彰华环保科技有限公司（环保设施设计施工单位）、厦门通鉴检测技术有限公司（监测单位）等单位代表及应邀的3名专家（名单附后）。与会代表和专家听取了建设单位和报告编制单位关于项目概况、环保设施的建设与环境管理情况及验收报告主要内容的介绍，审查了有关验收资料，现场检查了有关环保设施和生态建设等，经讨论和评议，形成如下现场验收意见。

- 项目基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

世界名木与古典家具展览中心项目位于长泰县马洋溪生态旅游区十里村。项目总用地面积为35982.9m2，总建筑面积为70975.71m2，主要功能是住宅、酒店及展厅中心，配套商业街、商业办公楼及其它相关配套设施等。

根据环境影响报告表及相关规划建设文件，项目主要包含沿街商业区（1#楼，位于030510195地块）、以及位于030510196地块的展厅中心（2#楼）、酒店（3#楼）、商业办公楼（4#楼）、酒店用房（5#楼）、配套住宅（6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼（11#楼为住宅配套配电室）），以及地下室、绿地和相关物业、固定设备、消防管理用房。

项目现已建成1#楼、3#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼的主体工程及相关配套设施，以及地下室、绿地和相关物业、固定设备、消防管理用房。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 2012年12月长泰闽虹文化产业投资有限公司委托蚌埠市环境影响评价中心编制完成了《世界名木与古典家具展览中心项目》环境影响报告表，2013年4月2日，项目通过了长泰县环境保护局的审批。

另，经长泰县城乡规划建设局审批，项目主要变更情况如下：

1、2#、3#楼及地下室的施工许可证建筑面积由规划许可证上的28238.43m2缩减为27768.17 m2；

2、6#、7#楼及地下室的施工许可证建筑面积由规划许可证上的10444.22m2缩减为10160.61m2；

除此之外。其余规划指标仍按原批复《建设工程规划许可证》保持不变。

（三）投资情况

# 项目实际环保总投资为100万元，占工程总投资23500万元的0.43%。

（四）验收范围

根据项目的建设进度，本次验收的范围为世界名木与古典家具展览中心项目1#楼、3#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼的主体工程及相关配套设施。

- 工程变动情况

（一）主体工程

1、2#、3#楼及地下室的施工许可证建筑面积由规划许可证上的28238.43m2缩减为27768.17 m2；

2、6#、7#楼及地下室的施工许可证建筑面积由规划许可证上的10444.22m2缩减为10160.61m2；

除此之外。其余规划指标仍按原批复《建设工程规划许可证》保持不变。

（二）辅助工程

项目污水处理设施的处理工艺由“CASS（活性污泥法）”提升为“厌氧/兼氧-生物接触氧化-MBR-消毒”处理工艺，同时处理能力为100t/d，符合环评要求的≥88.70t/d。

以上变动不属于重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水

项目已实行雨污分流，运营期主要为期产生的废（污）水主要为居民及游客的生活污水、商业场所废水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮。项目3#楼酒店地下室有预留隔油池，待酒店运营主体入驻后，酒店餐厨废水经隔油池处理后与项目其他生活污水经化粪池及污水处理设施处理后的中水回用于景观绿化用水，不外排。

项目污水处理设施的处理工艺由“CASS（活性污泥法）”提升为“厌氧/兼氧-生物接触氧化-MBR-消毒”处理工艺，同时处理能力为100t/d，符合环评要求的≥88.70t/d。

（二）废气

项目目前废气主要包含6#、7#、8#、9#住宅楼居民烹饪产生的生活燃料废气、油烟废气及停车场和车库的汽车尾气。

项目6#、7#、8#、9#住宅楼居民烹饪产生的生活燃料废气和油烟废气，通过各栋楼设置的油烟专用管道从屋顶上空排放；机动车辆排放的车辆尾气在地面停车场扩散容易，地下停车场通过不低于6次/时的机械排气换气系统进行换气，项目机动车辆排放的车辆尾气对周边环境影响不大。3#楼酒店尚未投入运营，但已设置餐饮油烟换用管道及地下室柴油发电机专用管道，柴油发电机烟气有先经过内置的滤芯除尘处理后再经过专用烟道排至屋面。

另外，项目垃圾实行分类收集，由环卫部门定期清运，垃圾处理和清理比较及时，定期进行消毒和除臭，对周围环境不会产生显著影响。

（三）噪声

本项目涉及噪声设备主要为风机、变配电室、水泵、备用柴油发电机及冷却塔。对噪声较大的柴油发电机设置在地下室独立的机房内，并采用隔音消音处理，包括设置墙体隔声、减震垫、消声管等措施。水泵房设置在地下室，设置有减震垫、减震器。另，项目四周设置绿化树木防护带。通过绿化降噪交通噪声。

（四）固体废物

项目目前的固体废物主要是居民的生活垃圾及化粪池和污水站的污泥。

居民生活垃圾经分类收集后由环卫部门每日进行清理和处置，化粪池及污水处理站污泥委托环卫部门定期进行清理和处置。

（五）生态保护

根据调查资料分析：项目建设前的用地属城市建设用地，用地无发现涉及珍稀或濒危野生植物资源、或名木古树资源、或尚待特别保护的植被类型，用地无珍稀或濒危野生动物资源等。

项目建成后，绿化面积共计9711.48m2，项目区域内绿地率为30%，达到环评及规划设计要求，对原先区内的生态系统具有一定的补偿作用。项目建成后，及时完成路面的硬化措施，并设置雨水排水沟，防止因降雨产生的水土流失。

绿化方面，项目在水土保持方案中用于景观绿化水土保持措施投资金额为27.48万元，项目绿化主要种植的绿植为香樟、秋枫、丛生香柚、旅人蕉、金桂、琴叶榕、罗汉松、苏铁、红叶千年木，彩霞变叶木等，根据绿化设计方案，绿地、灌木和乔木相互接邻。

项目建成后，及时完成路面的硬化措施，并设置雨水排水沟，防止因降雨产生的水土流失。

# 四、环境保护设施调试运行效果

根据厦门通鉴检测技术有限公司出具的编号为“TJT21051906”的检测报告表明：

（一）废水

项目废水处理后满足GBT18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水质—绿化标准》标准要求。其中，污水处理设施对COD的处理效率为46.7%，对BOD5的处理效率为51.4%，对氨氮的处理效率为95.8%。

（二）场界噪声

项目昼间环境噪声测点的Leq值范围为48.9dB（A）～52.0dB（A），夜间环境噪声测点的Leq值范围为43.5dB（A）～47.4dB（A），从社会生活噪声监测结果可以看出，项目东、南、被边界（1#、2#、3#监测点位）噪声均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），西侧靠近锦洋路一侧（4#监测点位）边界噪声可满足4类标准要求（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。

（三）声环境

项目昼间环境噪声测点的Leq值范围为48.2dB（A）～51.6dB（A），夜间环境噪声测点的Leq值范围为43.3dB（A）～46.7dB（A），从声环境监测结果可以看出，项目周边十里村、发现之旅噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

# 五、验收结论

本项目执行环保“三同时”制度，并按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，废气及噪声排放均达到国家相关排放标准，具备环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。另，因本次针对于030510196地块的酒店（3#楼）仅验收其主体工程，在酒店运营前，运营方需针对该酒店实际运营的项目，重新申报相关的环评手续。

六、建议和要求

1、落实固体废物分类收集，日产日清。

# 2、加强环保设施运行维护与管理，确保各项污染物稳定达标排放。

# 七、验收人员信息

参加验收的人员信息见附页签到表。

建设单位：长泰闽虹文化产业投资有限公司

2021年9月22日