祯祥利新型环保箱包配件生产项目（阶段性）

竣工环境保护验收意见

# 2024年6月15日，福州祯祥利箱包扣件有限公司在福建省闽清县梅溪镇建兴村建兴388号内召开“祯祥利新型环保箱包配件生产项目（阶段性）”竣工环保验收会，参加验收会议的有福州祯祥利箱包扣件有限公司（建设单位）、福州朴诚至信环保科技有限公司（环评报告书编制单位）、福建安谱环境检测技术有限公司（验收监测单位）及2位特邀专家，会议成立了项目竣工环保验收组（名单附后）。与会代表根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）内容，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、《祯祥利新型环保箱包配件生产项目环境影响报告书》及批复等要求。现场检查了项目建设运行情况，听取了建设方关于项目环境保护执行情况的汇报和验收编制单位对竣工验收调查报告书的介绍，审阅有关材料，经认真讨论形成如下验收意见∶

# 一、工程建设基本情况

# （1）建设地点、规模、主要建设内容

福州祯祥利箱包扣件有限公司位于福建省闽清县梅溪镇建兴村建兴388号，租赁面积为3313.92m2，项目总投资5100万元；其中环保投资95万元。项目工作定员20人，年工作日300天，两班制，每班10h制。

# （2）建设过程及环保审批情况

# 福州祯祥利箱包扣件有限公司成立于2023年1月16日，总投资5100万元，租赁福建省隆兴环保建材有限公司位于福建省闽清县梅溪镇建兴村建兴388号1#厂房整栋（5层）作为本项目生产用地（租赁面积为3313.92m2），设挤出车间、板材车间、注塑车间、缝纫车间、仓库等。2023年2月14日，闽清县发展和改革局以闽发改备[2023]A110015号通过福州祯祥利箱包扣件有限公司“祯祥利新型环保箱包配件生产项目”备案。

# 2023年2月福州祯祥利箱包扣件有限公司委托福州朴诚至信环保科技有限公司编制《祯祥利新型环保箱包配件生产项目环境影响报告书》，于2023年5月25日取得福州市闽清生态环境局批复（榕梅环评(2023)14号）。

# 二、验收范围

# 项目于2023年11月开始动工建设，其建成装置于2024年3月进行调试，由于市场条件限制，福州祯祥利箱包扣件有限公司祯祥利新型环保箱包配件生产项目目前产能仅为环评设计产能的50%，故本次验收为阶段验收。

# 本次验收主要为对福州祯祥利箱包扣件有限公司主体工程、辅助设施、环保设施进行环保验收现场检查。

# 三、项目建设变更情况

# 根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）。本项目实际建设情况与环评内容相一致，无变动产生。

# 四、环境保护设施建设情况

# （1）废水

本项目厂区排水实行雨污分流。项目冷却水循环使用不外排；本项目产生的生活废水经厂内自建的化粪池预处理后排入市政污水管网接入闽清县梅溪污水处理厂统一处理，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。

# （2）废气

粉碎产生的粉尘经布袋除尘器收集后无组织排放；挤出工序产生的有机废气经“活性炭吸附”装置（TA001）处理后通过25m高排气筒（DA001）排放。

# （3）噪声

# 本项目的主要噪声源为生产过程中的设备噪声。通过合理布置产生噪声的设备，并采取隔声、消声、减振等综合降噪措施；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声现象。

# （4）固体废物

项目产生的固体废弃物按危险废物和一般固废分类、分质处置。项目产生的固体废物主要为废活性炭、边角料、不合格品、废包装袋、废润滑油、含油抹布以及生活垃圾，本项目废活性炭、废润滑油、含油抹布收集后交由有资质单位处理；边角料、不合格品收集后回用于生产；废包装袋收集后外售处理；生活垃圾交由环卫部门处理。

# 五、环境保护设施调试效果

根据福建安谱环境检测技术有限公司的检测报告APT检字[2024A]第05013号，监测结果表明：

# （1）废水检测结果

本项目生活废水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为：pH6.8~7.0 、SS107mg/L、CODCr206mg/L、BOD597.1mg/L、NH3-N10.97mg/L，均达到批复要求的《污水综合排放标准》（GB/T 31962-2015）中表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1"B级下水道水质控制项目限值"。

# 废气检测结果

项目验收监测期间，DA001排气筒非甲烷总烃6.62mg/m3达到批复要求的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物排放限值。

项目验收监测期间厂内无组织废气非甲烷总烃排放浓度最大值为1.19mg/m³，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度最大值为0.69mg/m3、臭气浓度排放浓度最大值为＜10、颗粒物浓度排放浓度最大值为0.389mg/m3、项目厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织废气浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。

# 噪声检测结果

监测结果表明：布设的东侧厂界昼间噪声为58.4~58.6dB（A）；东南侧厂界昼间噪声为59.2dB（A）；西南侧厂界昼间噪声为52.7~53.2dB（A）；北侧厂界昼间噪声为56.0~57.5dB（A），均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

# 六、验收结论

经现场检查、审阅有关资料和认真讨论后，验收组认为项目环保审批手续齐全，基本落实了环评及批复要求的各项环保措施，环保设施运行基本正常，主要污染物实现了达标排放。，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列九种验收不合格的情形，同意项目通过竣工环保验收。

# 八、后续要求和建议

1、建设单位要加强对各污染物处理设施的运行和管理，确保污染物稳定达标排放。

2、建设单位应尽快与有资质单位签订危险废物处置协议。

3、完善验收监测报告书内容。

附：《祯祥利新型环保箱包配件生产项目》竣工环境保护验收组成员名单

福州祯祥利箱包扣件有限公司

2024年6月15日