福州大同实业有限公司新能源电池配件制造项目

竣工环境保护验收意见

2025年7月19日，福州大同实业有限公司根据《福州大同实业有限公司新能源电池配件制造项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模及主要建设内容

福州大同实业有限公司新能源电池配件制造项目位于福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块B08号楼，购置并装修厂房建筑面积5958.72m2，建设新能源电池配件生产线，包含模切组合线、托盘吸塑生产线、铭牌印刷线，其中模切组合线年产背部双面胶19吨、头部胶带25吨、泡棉衬垫2吨、保护膜30吨、保护板25吨；托盘吸塑生产线年产吸塑托盘600吨；铭牌印刷线年产五金连接片100吨。项目环评主要建设内容主体工程为生产厂房，共5层，各层功能按照不同生产线进行布置，各层车间平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和在制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。整个厂区的总平面布置功能分区明确生产流程顺畅，减少交叉干扰，交通运输方便，便于管理

2、建设过程及环保审批情况

福州大同实业有限公司委托睿柯环境工程有限公司于2024年9月编制完成《福州大同实业有限公司新能源电池配件制造项目环境影响评价报告表》，并于2024年9月20日通过了福州市马尾生态环境局审批，审批文号：榕马环评[2024]27号。

3、投资情况

本项目实际总投资30200万元，其中环保投资300万元，占总投资的0.67%。

4、验收范围

本次验收范围针对全厂全部投产，已建成并投入试生产的生产装置及配套的公辅工程。

二、工程变动情况

本项目位于福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块B08号楼，建成生产规模为模切组合线年产背部双面胶19吨、头部胶带25吨、泡棉衬垫2吨、保护膜30吨、保护板25吨；托盘吸塑生产线年产吸塑托盘600吨；铭牌印刷线年产五金连接片100吨。与环评阶段建设内容对比，项目均按环评阶段设计进行建设，生产工艺及规模未发生重大变动。

废水治理措施在实际建设过程中清洗废水经沉淀过滤预处理，生活污水依托万洋众创城已建化粪池处理；分别经预处理的清洗废水和生活污水最终汇合后经市政污水管网进入长安污水处理厂处理，废水处理措施未发生重大变动。废气治理措施在实际建设过程中吸塑废气采用二级活性炭吸附处理达标后，通过25m高排气筒DA001排放，废气处理措施未发生重大变动。项目生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处理；废机油、废活性炭等危险废物暂存于3F西侧危险废物暂存间（10m2），废活性炭已与有资质单位签订收储协议；废边角料、次品、除尘灰等一般固废外售其他资源回收单位利用，固废处理措施未发生重大变动。

根据<关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知>（环办环评函[2020]688号）的相关规定，对照污染影响类建设项目重大变动清单，本项目性质、规模、地点、生产工艺及环保措施均未发生于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

1、废水

本项目外排废水包括清洗废水和生活污水。清洗废水经沉淀过滤预处理，生活污水依托万洋众创城已建化粪池预处理，预处理后的废水共经厂区总排放口排入市政污水管网，进入长安污水处理厂进一步处理，不直接排放。

2、废气

项目产生的废气主要来源于吸塑托盘吸塑过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），设备上方设置集气罩，有机废气经集气后，采用二级活性炭吸附装置处理，尾气通过25m高排气筒排放。

3、噪声

项目噪声主要来源于各生产加工设备，以及空压机、风机等机械设备运行过程中产生的噪声。设备选型上采用选购低噪声设备，定期对生产设备进行维护、保养，维持设备处于良好的运行状态，防止设备不正常运行造成的噪声异常

4、固体废物

本项目产生的废活性炭、废机油等危险废物暂存于危废间，定期委托有危废处置资质单位处置。本项目产生的生活垃圾委托当地的环卫部门每日定期清运处理。废边角料、次品收集于一般固废区，定期外售其他资源回收单位利用。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，清洗废水经沉淀过滤预处理，生活污水依托万洋众创城已建化粪池预处理，预处理后的废水共经厂区总排放口排入市政污水管网，进入长安污水处理厂进一步处理，不直接排放。根据检测数据，项目清洗废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准）。

2、废气

验收监测期间，吸塑产生的有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后，通过25m高的排气筒排放。根据检测数据，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的新建企业大气污染物排放限值要求，活性炭处理设备平均处理效率为49.3%。项目厂界非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9的标准限值要求，厂区内监控点非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中要求。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求。

3、噪声

验收监测期间，本项目处于正常运营状态，夜间不生产。根据检测数据，项目昼间厂界噪声值为56.3~59.1dB（A），项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

3、固废

验收监测期间，废活性炭、废机油暂未产生，项目危废间已设置，建设单位已与危废处置单位签订危废处置协议。本项目产生的生活垃圾委托当地的环卫部门每日定期清运处理。废边角料、次品收集于一般固废区，定期外售其他资源回收单位利用。项目固废均可得到妥善处置。

五、验收结论

本次验收认为福州大同实业有限公司新能源电池配件制造项目采取了有效的污染防治措施，污染物达标排放。环境影响报告表及批复中提出的各项环保要求及措施基本得到了落实，项目建设不存在重大变动，不存在不可验收情况。在采取各项环保措施后，基本符合竣工环境保护验收条件，同意通过本次自主验收。

六、后续要求

1、废气排放口应设置规范化排污口标志。加强各类环保处理设施日常的运行、维护，确保环保设施稳定达标运行，同时做好运行记录台账。

2、健全相关的环境管理制度，加强废气无组织排放控制措施。

3、加强对项目危险废物的贮存管理，做好危险废物记录台账。

七、验收人员信息

验收小组名单详见附件签到单。

福州大同实业有限公司

2025年7月19日