霞浦福宁医院二期外科大楼

竣工环境保护验收意见

2025年2月16日，福建霞浦福宁医院在霞浦县组织召开“霞浦福宁医院二期外科大楼”二期工程竣工环境保护验收会，参加会议的有福建中榕信环保工程有限公司宁德分公司（验收调查单位）以及邀请的3位专家，共计6人。会议成立了项目竣工环保验收组（名单附后）。

验收组根据《福建霞浦福宁医院改扩建环境影响报告书》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，验收组进行了现场检查，听取了建设单位环保执行情况汇报，验收调查单位对监测报告内容的汇报，经认真审议形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

霞浦福宁医院二期外科大楼位于宁德市霞浦县松城镇松港街六一七路1号的福建霞浦福宁医院，建设性质为扩建，在原有二期工程预留用地上将建设地上16层建筑、地下一层建筑。二期工程新增总住院床位500床。包含体检中心、手术室、产房及产科病房、妇科病房、外科病房、月子中心、重症监护病房等。

（二）建设过程及环保审批情况

公司2022年委托闽环(福建)环境科技有限公司编制《霞浦福宁医院二期外科大楼环境影响报告书》，2024年11月19日取得宁德市生态环境局关于批复霞浦福宁医院二期外科大楼环境影响报告书的批复(编号：宁环评[2024]66号)。

公司于2020年7月通过申请排污许可证，排污许可证编号为52350921662816471Y001U。

（三）投资情况

项目总投资15800万元，环保投资约423万元，占工程总投资的2.7%。

（四）验收范围

本次验收为范围为霞浦福宁医院二期外科大楼，验收主要内容包括设计住院床位500张，包含体检中心、手术室、产房及产科病房、妇科病房、外科病房、月子中心、重症监护病房等及配套的环保设施。

二、项目变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，项目建设性质、生产规模、地点、生产工艺、环境保护措施和环评相比基本一致，不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后进入北侧六一七路市政雨水管网；污水经院内污水处理站处理后经北侧六一七路市政污水管网进入霞浦县污水处理厂集中处理。项目外排废水为生活污水、医疗废水、洗衣废水和食堂含油废水等。

（1）医疗废水

医疗废水可分为一般医疗废水和特殊医疗废水。一般医疗废水主要包括门急诊室、病房、手术室等产生的病区废水，医疗废物暂存间及危险废物暂存间冲洗废水。

1）一般医疗废水

门急诊室、病房、手术室，病人及家属的冲厕盥洗等排水等产生的病区废水进入化粪池后排入院区污水处理站处理。

医院内不设置洗衣房，医护人员的衣服委托有资质的公司进行清洗，医院内无洗衣废水产生。

医疗废物暂存间及危险废物暂存间地面和危险废物转运工具冲洗、消毒产生的废水经暂存间四周收集地沟收集至收集池后经管道汇入院内污水处理站处理。

2）特殊医疗废水本次扩建工程不设置放射科、检验科、口腔科，均利用现有工程。本院现有工程设放射科，但配备的X光机等均为一次性成像，无洗片废水；本院设口腔科，口腔科补牙采用树脂材料，无含汞、银等重金属废水；本院检验科未开展同位素等放射性诊疗项目，无放射性废水；因此扩建后医院特殊医疗废水仅检验科产生的少量酸性废水，采用专门容器收集后投入氢氧化钠中和处理后经门诊大楼检验科污水管道进入化粪池后排入院区污水处理站处理。

（2）生活污水

食堂排放的含油废水经隔油池预处理后进入院区污水处理站进一步处理。职工宿舍生活污水经化粪池处理后进入院内污水处理站处理。

污水站处理工艺为：格栅→调节池→二级生化处理（水解酸化+生物接触氧化）→接触消毒池。设计处理能力为500t/d。

院内废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准后由市政污水管网排入霞浦县污水处理厂。

（二）废气

废气主要为污水处理设施废气、汽车进出尾气、食堂油烟、医疗废物暂存间、危险废物临时贮存间和生活垃圾暂存间臭气。

污水处理站废气经密闭空间负压收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附”设施处理后，达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的排放标准值后引至一期住院大楼屋顶排放，污水处理站无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表3标准。

医疗废物每2天清运一次，污水处理设施污泥每季度清理一次，即可转运，不在院内暂存，恶臭气体产生量较少，经空气净化灭菌设施处理后排放。

食堂油烟废气经专用管道收集后经复合式静电油烟净化器处理后引至专家公寓楼楼顶达标排放，其中食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001))表2中“中型标准”。

灶头使用电能，不使用天然气，不产生SO2、NOx和颗粒物。

（三）噪声

项目噪声主要为医院内交通、生活噪声以及高噪声设备污水处理站水泵、风机、柴油发电机等。分别采取隔声、设置基础减震等措施，以减少噪声污染源对周围环境的影响。

（四）固体废物

医院床位扩建完成后固体废物主要为生活垃圾和危险废物，危险废物包括医疗废物、化粪池及污水处理站污泥。

①生活垃圾

医院生活垃圾委托环卫部门每日清运处置。

②厨余垃圾与隔油池浮油

食堂废水经隔油池处理后再与生活污水、医疗废水一同汇入污水处理站，隔油池产生的浮油定期打捞，与餐厨垃圾一同交由相关单位处置。

③危险废物

设置危险废物临时贮存间，用于暂存医疗废物。医疗废物分为感染性废物（HW01 841-001-01）、病理性废物（HW01 841-003-01）、损伤性废物（HW01 841-002-01）、药物性废物（HW01 841-005-01）、化学性废物（HW01 841-004-01）5类。暂存于医疗废物贮存间，委托宁德市闽建医疗废物处置有限公司2天转运1次。

污水处理站产生固废主要为栅渣和污泥（HW01 841-001-01），每季度清掏1次，污泥经消毒、脱水后由立即转运处置，不在院内暂存。

废UV灯管（HW29 900-023-29）暂存于危险废物临时贮存间，定期委托有资质单位处理。

检验、化验过程产生的废液、试剂、检验残余物（HW01 841-004-01）等采用专用塑料桶分类收集，贮存于医疗废物贮存间，与其他医疗废物一同委托宁德市闽建医疗废物处置有限公司2天转运1次。

废药物、药品（HW03 900-002-03）每年清理1次，委托宁德市闽建医疗废物处置有限公司转运处置。

废活性炭属于“HW01 医疗废物，废物代码841-001-01，含有感染性废物”，收集后交由宁德市闽建医疗废物处置有限公司处置。按季度更换活性炭或根据废气监测数据，当废气排放浓度接近排放限值或超标时更换。

（五）总量控制

本院废水进入医院自建污水处理厂处理后达标外排市政污水管网，最后进入霞浦县污水处理厂集中处理，废水排放总量以霞浦县污水处理厂出水核算。本项目排入外环境的COD和氨氮总量按霞浦县污水处理厂排放总量计分别为6.94t/a和1.11t/a，符合环评批复要求以及排污许可证要求。

四、环境保护设施运行效果

根据福州中一检测科技有限公司出具的“福建霞浦福宁医院二期外科大楼项目竣工环境保护验收监测”监测报告（报告编号：FZHJ2501013）。监测结果表明：

（一）废水

验收监测期间，污水站出口废水各项监测指标满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2预处理标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中表1中B等级标准。即化学需氧量≤250mg/L，五日生化需氧量≤100mg/L，悬浮物≤60mg/L，氨氮≤45mg/L，挥发酚≤1.0mg/L，石油类≤20mg/L，动植物油类≤20 mg/L，阴离子表面活性剂≤10mg/L，粪大肠菌群≤5000MPN/L。

- 废气

根据验收监测期间厂界无组织废气监测结果，本项目厂界下风向氨最大浓度是0.08mg/m3，硫化氢下风向氨最大浓度是0.007mg/m3，臭气浓度下风向最大浓度<10（无量纲）氯气下风向氨最大浓度是0.04mg/m3，厂区甲烷最高体积最大浓度是0.000257%，均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表3标准。

（三）噪声

根据验收监测期间厂界噪声监测结果，项目各侧厂界昼、夜噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。

五、验收结论

经现场检查、审阅有关资料和认真审议并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查后，验收组认为项目环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及批复要求，验收期间环保设施正常运行，污染物达标排放，原则同意通过二期工程竣工环保验收。

六、后续建议和要求

1、完善环保管理制度，加强环保处理设施的日常运行、维护、管理，确保各污染物稳定达标排放。

2、修改完善验收报告。

附：霞浦福宁医院二期外科大楼二期工程竣工环保验收组成员名单

福建霞浦福宁医院

2025年2月16日