华电（漳平）能源有限公司2×300MW机组供热改造工程

竣工环境保护验收意见

2025年9月5日，华电（漳平）能源有限公司组织召开了华电（漳平）能源有限公司2×300MW机组供热改造工程竣工环境保护验收会议，参加会议的有漳平市菁城街道办事处、漳平市菁城街道环保站、漳平市菁城街道顶郊村民委员会、龙岩市漳平生态环境局、福建省正基检测技术有限公司、福建立标低碳研究院有限公司（验收监测单位）、龙岩九龙江环保科技有限公司（报告编制单位）、与会专家代表，共10人，会议成立了验收小组。与会专家代表现场检查了该项目环保设施的建设和运行情况，现按照建设项目竣工环境保护验收暂行办法、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

华电（漳平）能源有限公司前身为福建华电漳平火电有限公司，选址于福建省漳平市顶郊村，福建华电漳平火电有限公司始建于1985年，经过二期扩建，装机容量400MW，其中，1#、2#机组2×100MW 机组分别投产于1986年 12月和1987年10月；3#、4#机组 2×100MW 机组分别投产于1994年5月和9月。1#、2#、3#、4#机组均于 2008年11月30日关停，并已于2009年2月拆除了4台机组的输煤系统。目前运行机组为第三期工程建设的2×300MW 循环流化床机组，机组编号为5#、6#机组，分别于2011年12月、2012年12月正式投入运行。

2014年6月，福建华电漳平火电有限公司委托深圳鹏达信环保科技有限公司编制了《5、6号循环流化床机组脱硝改造项目环境影响报告表》，针对5、6号循环流化床机组进行了脱硝改造。2016年1月1日5#循环流化床机组完成脱硝超低改造工程，2016年1月7日、8日委托漳平市环境保护监测站、福建南环检测技术有限公司对5#循环硫化床机组脱硝超低改造项目进行验收监测。2016年1月8日6#循环流化床机组完成脱硝超低改造工程，2016年1月18日、19日委托漳平市环境保护监测站、福建南环检测技术有限公司对6#循环硫化床机组脱硝超低改造项目进行验收监测。

2016年5月，福建华电漳平火电有限公司决定对5、6号循环流化床机组进行脱硫(除尘)改造，脱硫 (除尘)改造工程环评于2016年7月5日经漳平市环境保护局批复(漳环审[2016]011号)。2017年9月23日，公司完成6#机组半干脱硝及除尘改造，9月25日并网运行，10月6日通过168h小时试运行，2017年12月21日取得了《龙岩市环保局关于福建华电漳平火电有限公司6#机组超低排放改造验收的批复》（龙环[2017]645号）。

2017年11月18日，公司完成5#机组半干脱硝及除尘改造，11月20日并网运行，11月29日通过168h小时试运行。2018年1月8日取得了《龙岩市环保局关于福建华电漳平火电有限公司5#机组超低排放改造验收的批复》（龙环[2018]12号）。

本次验收内容主要为：

2016年福建华电漳平火电有限公司决定对2×300MW 机组进行供热改造，主要建设内容为对现有两台300MW 机组(5#、6#机组)供热系统进行改造，不包括厂外蒸汽管道铺设及配套管廊建设。改造工程从每台机组的再热冷段和再热热段引出供热抽汽管道，作为漳平市工业园区“适时关停自备小锅炉试行集中供热”的供热源。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，2015年5月13日，福建华电漳平火电有限公司委托北京神州瑞霖环保科技股份有限公司编制了《福建华电漳平火电有限公司2×300MW 机组供热改造工程环境影响报告书》，并于2016年12月20日获得了原龙岩市环境保护局（现为龙岩市生态环境局）批复(文号：龙环审[2016]129号)。

根据调查，项目于2017年9月22日开工，2018年1月18日福建华电漳平火电有限公司正式更名为华电（漳平）能源有限公司，2018年7月23日完成改造工程的竣工，2019年10月正式通汽。2025年7月2日，华电（漳平）能源有限公司取得了排污许可证，证书编号：91350881157822846P001P。在验收调查期间，企业组织了验收报告编制小组，并对项目现场进行了踏勘，对照环评报告及批复，查验项目建设性质、规模、地点、生产工艺、产品及产量、原辅材料消耗、主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和依托工程内容等建设情况。在此基础上，依照项目特点及国家有关规定，企业制定了竣工环境保护验收监测方案，2025年7月8日~9日委托福建省正基检测技术有限公司进行了现场监测，2025年8月25日~26日委托福建立标低碳研究院有限公司进行了现场监测，2025年8月编制完成了《华电（漳平）能源有限公司2×300MW 机组供热改造工程竣工环境保护验收监测报告》。

# 二、工程变动情况

表1 改造工程变更情况

| 序号 | 变动情况 | 变动原因 | 是否对环境造成更大影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①原环评再热热段设计减温减压器2套，布设在除氧煤仓间，实际减温减压器减少了1套，布置在煤机层。 ②原环评再热冷段的供热抽汽管是从除氧煤仓间引出，实际从给煤机层引出。 | 根据实际供热需求进行了调整 | 否 |
| 2 | 原环评锅炉补给水系统增加两套105t/h的过滤+一级除盐+混床的处理设备。实际增加3套60t/h的活性炭过滤+2套100t/h一级除盐+混床的处理设备。 | 根据实际化水处理需求进行了调整 | 否 |
| 3 | 原环评供汽管道960m。实际供汽管道1038.2m。 | 实际施工长度发生了变化 | 否 |
| 4 | 环评中改造工程增设原水泵1台，化学水泵3台，超滤水泵2台，高压水泵2台，淡水泵2台，超滤装置反洗水泵2台，其他泵5台。实际针对改造工程只增设化学水泵2台，除盐系统套台。 | 根据原水处理需求、化水处理需求进行了调整 | 否 |

表2 改造后全厂工程变动情况汇总

| 序号 | 变动情况 | 变动原因 | 是否对环境造成更大影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①原环评再热热段设计减温减压器2套，布设在除氧煤仓间，实际减温减压器减少了1套，布置在煤机层。 ②原环评再热冷段的供热抽汽管是从除氧煤仓间引出，实际从给煤机层引出。 | 根据实际供热需求进行了调整 | 否 |
| 2 | 原环评改造工程，锅炉补给水系统增加两套105t/h的过滤+一级除盐+混床的处理设备。实际增加3套60t/h的活性炭过滤+2套100t/h一级除盐+混床的处理设备。 | 根据实际化水处理需求进行了调整 | 否 |
| 3 | 原环评供汽管道960m。实际供汽管道1038.2m。 | 实际施工长度发生了变化 | 否 |
| 4 | 环评中改造工程增设原水泵1台，化学水泵3台，超滤水泵2台，高压水泵2台，淡水泵2台，超滤装置反洗水泵2台，其他泵5台。实际针对改造工程只增设化学水泵2台，除盐系统套台。 | 根据原水处理需求、化水处理需求进行了调整 | 否 |
| 6 | 原环评全厂工程灰渣分除中，干灰调湿。实际以干除灰为主，极端情况下才进行调湿清运。 | 根据实际生产进行了调整 | 否 |
| 7 | 原环评全厂工程含煤废水送至煤水过滤器复用。实际含煤废水送至煤电絮凝处理偶燃烧区域复用。 | 根据实际生产进行了调整 | 否 |
| 8 | 油库位置由原来的煤场西北侧变更至冷却塔南侧。 | 缩短输送距离 | 否 |
| 9 | 环评中危废主要为废机油、废离子交换树脂。验收阶段危废主要为废机油、废保温棉、废油桶、废油漆桶、废蓄电池，无离子交换树脂。 | 新增了废保温棉、废油桶、废油漆桶、废蓄电池，不含废离子交换树脂，主要因为废离子交换树脂实际为化水车间处理废弃物，不含有机化学物质，不属于危废。 | 均委托有资质的单位处置，在严格管理的情况下，不会对环境造成更大影响。 |

# 三、环境保护设施落实情况

本项目在环评阶段提出了较为全面、详细的环境保护措施，按照环境影响评价文件及其批复要求，并结合现场调查情况，污染治理措施基本全部落实到位，经验收监测显示：各项污染物基本满足达标排放，满足相关法律法规和环境保护标准的要求，有效防止和减缓了对生态及环境的不利影响。

# 四、环境影响调查结果

（1）污染物排放监测结果

①废气

- 全厂设有5#流化床锅炉、6#流化床锅炉，废气主要为有组织排放的SO2、烟尘、颗粒物、NOX、氨、汞及其化合物，脱硫除尘措施采用“炉内喷钙脱硫+双室电除尘+半干法烟气脱硫工艺+布袋除尘”，脱氮措施采用“低NOX燃烧技术+SNCR尿素脱硝工艺”，处理后的废气通过1根210米单筒式烟囱排放。另外，全厂还设2个渣仓、2个石灰石仓，2个生石灰仓，2个粉煤灰库，1个脱硫灰库，以上仓、库的粉尘均采用气力输送，通过顶部安装的单机布袋除尘器进行处理，处理后通过排气筒排放。

根据监测结果，华电(漳平)能源有限公司5号、6号机组烟气污染物(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)排放浓度均未超过《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093 号)新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度限值(即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3)；5号、6号机组汞及其化合物排放浓度均未超过GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》0.03mg/m3的限值要求；烟囱烟气黑度（林格曼黑度）未超过1级的限值要求；氨可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中排放速率不高于75kg/h的限值。

根据调取的2025年6月1日-2025年6月30日的CEMS在线监测数据，华电（漳平）能源有限公司5号机组、6号机组二氧化硫、氮氧化物、烟尘也均可以满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093 号)新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度限值(即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3)。

渣仓、石灰石仓、生石灰仓、粉煤灰库、脱硫灰库的颗粒物，经除尘器处理后可以达到GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。

根据厂界无组织监测结果，厂界颗粒物可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值为1.0mg/m3）；厂界、油库四周非甲烷总烃均可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值（非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值为4.0mg/m3）。

②噪声

本项目噪声主要来自机械设备产生的噪声。根据验收监测结果显示，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

③废水

改造工程生产过程中废水主要是化学水处理车间废水和冷却循环水。全厂工程生产过程中废水主要是化学水处理车间废水、冷却循环水、含煤废水、含油污水以及其他工业废水(机组排放水槽)。其中化学水处理车间废水经污水处理系统处理后进入复用水池，回用于输煤系统、除尘、除灰渣、贮灰场用水等；冷却循环水经多级跌水消能降温后排入九龙江北溪；含煤废水经煤池沉淀后，再送煤电絮凝处理后燃烧区域复用；机组排水槽来水和机械加速澄清池的排泥水经工业废水集中处理系统处理后复用；含油废水输送至含油废水处理站油水分离后，处理达标后进入复用水池回用；厂区生活污水经生活水排水管汇集输送至生活污水处 理站，处理达标后回用。

④污染物排放总量

- 根据常规监测数据和在线监测数据，SO2、NOx 排放量均可以满足现有的总量控制要求。

（2）工程建设对环境的影响

①环境空气

本次验收主要针对周边最近敏感点菁城街道顶郊村的空气质量现状进行监测，监测因子是本项目的主要特征因子二氧化硫、氮氧化物、TSP、汞及其化合物、臭气。

根据监测，二氧化硫、氮氧化物、TSP、汞及其化合物可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其中汞的小时限值按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准附录A的年均值的6倍来执行。

- ②地表水环境

本次验收主要针对周边地表水九龙江北溪水质现状进行监测，监测因子是本项目的主要为水温、pH、化学需氧量、氨氮、挥发酚、石油类。根据监测数据，监测点位的各水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

③地下水环境

本次验收主要针对厂区地下水上游背景监控井、下游污染监控井的水质现状进行监测，根据监测结果，两个监测点位的地下水水质均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

④土壤环境

为了调查油库四周的土壤情况，本次验收在厂区油库周围取了土壤样品进行检测，根据检测结果，厂区油库周围土壤监测项目满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地风险筛选值。

⑤小结

根据验收监测调查，验收阶段，项目所在区域的土壤、地表水、地下水、环境空气均可以满足环境质量的要求。并且经与原环评的环境质量监测结果进行对比，项目所在区域环境空气、地表水、地下水和土壤环境质量基本无变化，地表水部分因子的环境质量相比于环评阶段更好，说明企业的建设没有给周边地表水、环境空气、地下水环境、土壤环境造成负担。

- （3）试生产期间公众投诉及环保处罚情况调查

根据调查，公司在试生产期间未受到公众投诉，也未收到相关行政处罚，符合验收条件。

# 五、验收结论

项目建设符合国家产业政策要求，选线、选址符合区域环境规划和土地利用规划。建设单位严格执行环保“三同时”制度，基本落实了项目环境影响报告及环评批复文件提出的环境影响减缓措施，项目运营过程产生的各种环境问题通过有针对性的处理处置措施得到了有效控制。项目所有污染物均达标排放，周围环境敏感目标环境质量符合相应功能区质量标准的要求，符合相关环境保护法律、法规的要求。

本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中不得提出验收合格的意见的九种情形，达到验收条件要求，故建议通过本项目竣工环境保护验收。

# 后续要求

严格按自行监测技术规范技术要求开展监测。

- 七、验收人员信息

- 验收人员详见签到表

- 华电（漳平）能源有限公司

- 2025年9月5日